## Slide 1
Задачи диспетчеризации
  Дистанционный мониторинг и супервизорное управление состоянием процесса и оборудования на удаленном ИТП/ЦТП
  Автоматическое управление процессом и оборудованием ИТП/ЦТП с локального контроллера
  Представление сводной информации, расчет ТЭП, архив событий на диспетчерском пункте
  Обмен интегральной информацией с верхним уровнем
  Поддержка многочисленных, неоднородных каналов связи и различных протоколов обмена на нижнем уровне

## Slide 2
ComfortCom
Система диспетчеризации ComfortCom
  Cистема отображения и связи с удаленными контроллерами ComfortCom-monitor
  Коммуникационный контроллер (КК)
  Контроллеры Данфосс для управления тепловыми процессами
  Модули ввода/вывода технологических сигналов
  Аппаратура связи

## Slide 3
КК ComfortCom
Характеристики
  от 4 до 8 (в зависимости от модификации) встроенных коммуникационных порта
  Базовое программное обеспечение для работы с контроллерами Данфосс и ДП
  Встроенный сторожевой таймер и часы реального времени
  5 разрядный светодиодный индикатор
  Возможность разработки и загрузки пользовательских программ
  Хранение динамических данных в энергонезависимой памяти
  Управление аппаратными входами и выходами

## Slide 4
Контроллер ComfortCom
Структурная схема контроллера ComfortCom
Коммуникационный
Контроллер (КК)
ECL 300
Модули ввода/вывода I-7000
Модем для связи
с диспетчерским пунктом
RS232
RS232
RS485
Любое оборудование
с последовательным
интерфейсом
RS232/485
Линия связи

## Slide 5
Контроллер ComfortCom
Структура программного обеспечения ComfortCom
Общая база
данных
контроллера
Holding
Register
(чтение/
запись)
Input
Register
(только
чтение)
Порты опроса устройств
Порт связи с верхним уровнем
Modbus-RTU
ECL 300
ECL 200
I-7000
Каждый канал имеет
свое время опроса!!!
Индивидуальные канальные буфера для сохранения значений при отсутствии связи!!
Прикладные
программы
Пользователя,
Библиотеки

## Slide 6
Контроллер ComfortCom
Типовая схема контроллера ComfortCom

## Slide 7
Контроллер ComfortCom
Базовая конфигурация контроллера ComfortCom
Состав базовой поставки:
погодный компенсатор ECL Comfort 300
I-7188
Базовое программное обеспечение (Среда исполнения коммуникационного контроллера)
I-7017, 8-канальный модуль аналогового ввода 0-10В (4-20мА)
I-7041D, 14-канальный модуль дискретного ввода 0-24В, c встроенными индикаторами состояния входов
I-7042, 13-канальный модуль дискретного вывода 0-24В

## Slide 8
Контроллер ComfortCom
Функции контроллера ComfortCom на ТП
1. Локальное регулирование по ПИ закону контуров ГВС\отопления, по два на каждый погодный компесатор ECL
2. Дистанционный контроль и управление с диспетчерского пункта по протоколу Modbus-RTU: - параметров погодных компенсаторов ECL - от 8 аналоговых входов, например положения клапанов, датчиков давления и т.д. - от 14 дискретных датчиков и от 12 дискретных команд
3. Самодиагностика системы и выдача аварийного сигнала в случае отказа контроллера

## Slide 9
Контроллер ComfortCom
Функции контроллера ComfortCom на ТП
4. Автоматическое управление сдвоенными насосами с периодическим и аварийным переключением и индикацией аварии насосов (только c ECL301) , причем авария насосов определяется по реле падения давления на насосах
5. Ограничение потребляемого расхода/энергии по температурному графику при подключении дополнительного модуля ввода импульсных сигналов к ECL (ECA88)
6. Свободное программирование технологических алгоритмов с использованием входов/выходов контроллера

## Slide 10
Контроллер ComfortCom
Условия эксплуатации коммуникационного контроллера и модулей ввода/вывода
Рабочая температура -25…+75 ºС
Температура хранения и транспортировки -30…+85 ºС
Влажность (без конденсации) 5…95 %
Отсутствие агрессивных газов
Уровень защиты от внешних воздействий IP50
Принудительное охлаждение не требуется
Питание
  Питание осуществляется от источника постоянного тока с напряжением 10…30 В, стабилизация не требуется. Потребляемая мощность очень невелика, и составляет примерно 0.8 – 2 Вт на каждый модуль ввода-вывода или КК.

## Slide 11
Контроллер ComfortCom
Конструкция коммуникационного контроллера и модулей ввода/вывода
Однотипный пластмассовый корпус со съемными клеммными блоками и с винтовым подсоединением кабелей.
Модули монтируются на панель с помощью винтов, проходящих сквозь корпус или на DIN рейку 35 мм.

## Slide 12
Контроллер ComfortCom
Протокол обмена с верхним уровнем Modbus-RTU
Работает с портом 01 в режиме ведомого (дуплекс/полудуплекс)
Команды: 03-чтение Holding registers (до 125); 04-чтение Input registers (до 2047); 06-запись одного регистра
Формат запроса: Сетевой адрес КК – 1-й байт Команда – 2-й байт Адрес регистра – 3-й и 4-й байты Число запрашиваемых регистров – 5-й и 6-й байты Контрольная сумма – 7-й байт
Формат ответа: Сетевой адрес КК – 1-й байт Команда – 2-й байт Размер посылки – 4-й байт Значения запрошенных регистров – 4-й ... N-й байт Контрольная сумма – N=1-й байт
Имеется диагностика ошибок передачи и связи с подключенными устройствами

## Slide 13
Контроллер ComfortCom
Асинхронный алгоритм
Реализован в памяти КК и выполняется независимо от внешних событий
Поддерживает актуальность массива внутренних регистров КК, связанных непосредственно с физическими данными записи(управляющие выходы)/чтения(входы датчиков) 2-х ECL300 и модулей ввода-вывода.
Обновление информации ECL300 производится с периодом 30 секунд
Обновление информации модулей ввода-вывода – с периодом 5 секунд
2047 Input Registrers (IR) - датчики ECL и модулей ввода IR0000 - IR7FFF
2047Holding Registers(HR) - данные для чтения и записи HR0000-HR7FFF
Диагностика связи с внешними устройствами
Самодиагностика и аппаратная сигнализация отказов КК
Возможность подключения к массиву регистров произвольных технологических алгоритмов (при наличии среды разработки)
Возможность подключения новых протоколов опроса последовательных устройств

## Slide 14
Контроллер ComfortCom
Датчик S1
Датчик S2
Датчик S3
Датчик S4
Датчик S5
Датчик S6
Уставка т-ры подачи I
Уставка т-ры подачи II
Уставка т-ры обратной I
Уставка т-ры обратной II
Наклон графика I
Наклон графика II
Смещение графика I
Смещение графика II
Прямая, нижняя граница I
Прямая, нижняя граница II
Прямая, верхняя граница I
Прямая, верхняя граница II
Комн. т-ра задание день I
Комн. т-ра задание ночь I
Комн. т-ра задание день II
Комн. т-ра задание ночь II
ГВС задание день
ГВС задание ночь
Данные ECL, адресуемые через Modbus-RTU

## Slide 15
Контроллер ComfortCom
Аналоговый вход 1 модуля I-7017
Аналоговый вход 2 модуля I-7017
Аналоговый вход 3 модуля I-7017
Аналоговый вход 4 модуля I-7017
Аналоговый вход 5 модуля I-7017
Аналоговый вход 6 модуля I-7017
Аналоговый вход 7 модуля I-7017
Аналоговый вход 8 модуля I-7017
Дискретные входы с 0 по 13 I-7041D (16 бит)
Дискретные выходы с 1 по 13 I-7042 (16 бит)
Данные ввода/вывода, адресуемые через Modbus-RTU

## Slide 16
Контроллер ComfortCom
Прямой опрос подключенных устройств
Непосредственный опрос памяти подключенных устройств
Формирование запроса настроек порта
Определение протокола опроса
Работа с регистрами от 8000 до FFFF
Полезен при отладке

## Slide 17
Контроллер ComfortCom
Работа с линиями связи
Любой вид связи:
  RS-232(дуплекс/полудуплекс)
  RS-485 (двухпроводный)
  Ethernet
  выделенные линии
  коммутируемые линии
  радио
  GSM
  SMS
Протоколы:
  Modbus RTU
  Modbus TCP
  Добавление собственных протоколов

## Slide 18
Контроллер ComfortCom
Расширение возможностей
Модификация аппаратной структуры осуществляется:
  - удалением/добавлением модулей ввода-вывода на шине RS485, или использованием модулей с иными параметрами входных/выходных сигналов (например, входы/выходы на высокое напряжение)
  - подключением релейных модулей
  - подключением произвольных устройств к портам КК
Модификация программного обеспечения осуществляется:
  - включением алгоритмов работы с линиями связи
  - включением технологических алгоритмов
Корректировка базового ПО в среде разработки
Заказ варианта ComfortCom отличного от базового.

## Slide 19
Контроллер ComfortCom
Преимущества использования контроллера ComfortCom
Низкая стоимость
Автономная работа при отключении от верхнего уровня
Независимость решения от среды передачи данных (выделенная и коммутируемая линии, RS-485, радио, Ethernet, GSM, SMS)
Сохранение и буферизация информации в контроллере
Возможность разработки собственного алгоритма управления
Инициативный вызов диспетчерского пункта в случае аварии
Резервирование каналов связи
Жесткое реальное время опроса каналов

## Slide 20
Проектное решение по диспетчеризации ЦТП

## Slide 21
Шкаф управления миниТЭЦ «Новокард», внешний вид
ECL Comfort 300 в составе ComfortCom
Expert-Z
ECL 300
ECL 300

## Slide 22
Шкаф управления миниТЭЦ «Новокард», вид на монтаж
ECL Comfort 300 в составе ComfortCom
ECL 300
KK
Модули ввода / вывода

## Slide 23
Варианты комплектации
  Среда исполнения СomfortCom-heating - управление ИТП и ЦТП
  Среда исполнения СomfortCom-SUT - управление системами утилизации тепла автономных источников энергии
  Среда исполнения СomfortCom-HVAC - управление сложными системами вентиляции и контроля климата.
Среда исполнения

## Slide 24
Варианты комплектации
  Среда разработчика СomfortCom - возможность разработки собственных протоколов обмена и алгоритмов работы контроллера
Система разработки

## Slide 25
ComfortCom-monitor
Отображение мнемосхемы расположения объектов и их основных параметров (минимальная конфигурация позволяет подключить до 10 ЦТП/ИТП)
Отображение мнемосхемы работы ЦТП/ИТП
Мнемосхемы работы и дистанционного управления механизмами
Графики (тренды) изменения параметров
Отчеты
Поддержка любых видов связи с удаленными объектами
Подключение практически любого оборудования
Функции системы диспетчеризации и связи

## Slide 26
ComfortCom-monitor
Возможность изменения интерфейса диспетчера пользователем
Легкость установки и интеграции с различными офисными пакетами и базами данных
Поддержка русскоязычных версий, информационная поддержка и обучение
Выполнен на базе продуктов фирмы Wonderware и SCADA- пакета InTouch
Функции системы диспетчеризации и связи

## Slide 27
ComfortCom-monitor
Мнемосхема контура горячего водоснабжения

## Slide 28
ComfortCom-monitor
Мнемосхема контуров ГВС и отопления

## Slide 29
ComfortCom-monitor
Мнемосхема работы с оборудованием

## Slide 30
ComfortCom-monitor
График изменения параметров
(тренд реального времени)

## Slide 31
ComfortCom-monitor
График изменения параметров
(исторический тренд)

## Slide 32
ComfortCom-monitor
Инструментальные средства для быстрой разработки прикладных программ
Информация в реальном времени
Удобство работы диспетчера
Отличительные особенности

## Slide 33
ComfortCom-monitor
Отличительные особенности
Мастера (Wizards) дают возможность быстро добавить графику в Ваше приложение

## Slide 34
ComfortCom-monitor
Отличительные особенности
InTouch доступен в режиме Terminal Services
Это дает возможность осуществлять:
  Центральное развертывание
  Использование «тонких клиентов»
  Повторное использование существующих морально устаревших компьютеров
  Упрощенное управление программным обеспечением
Клиент/серверная модель
Терминальный сервер
Тонкие клиенты

## Slide 35
ComfortCom-monitor
Отличительные особенности
Мобильные клиенты
Весь процесс на ладони!
Просмотр и управление процессом
Подтверждение алармов
Данные IndustrialSQL Server всегда у Вас под рукой
Исторические тренды
Сообщения

## Slide 36
ComfortCom-monitor
Отличительные особенности
Предоставление специализированной информации:
  Главный инженер:
    Аварийная информация
    Тренды реального времени
    Значения критических уставок
    Технологические отчеты

## Slide 37
ComfortCom-monitor
Отличительные особенности
Директору:
  Отчет о потреблении тепла
  Отчет о потреблении холодной воды
  Отчет о потерях
  Предполагаемые санкции

## Slide 38
ComfortCom-monitor
Отличительные особенности
Отделу обслуживания и ремонтов:
  Отчет о простоях
  Наработка оборудования
  График ремонтов
  Автоматическое составление заявок на пополнение склада запасных частей

## Slide 39
ComfortCom-monitor
Создание информационного портала предприятия
Компания XX
Технологические схемы и данные
Статистический анализ
Отчеты, анализы простоя оборудования
Аварии
Потребности в заказных изделиях
История процесса
Тренды реального времени

## Slide 40
Варианты комплектации
  Среда исполнения СomfortCom-monitor - система диспетчеризации комплексов тепло/водоснабжения и климат-контроля.
Среда исполнения

## Slide 41
Варианты комплектации
  Среда разработчика СomfortCom-monitor - возможность разработки собственного операторского интерфейса и подключения других систем сбора данных
  Среда разработчика СomfortCom-monitor (дополнительно) - возможность разработки технологической информационной системы предприятия и Intranet-портала
Системы разработки